PROVA DI TENUTA DELL’IMPIANTO A GAS COMBUSTIBILE PER USO DOMESTICO

UNI 7129 - cap. 3.4

VERBALE PER LA PROVA DI TENUTA

| Il sottoscritto | Nome e cognome |
| --- | --- |
| in qualità di |  |
| della ditta installatrice | Ragione sociale |
| operante nel settore |  |
| con sede in | Via/Piazza/n. |
|  | C.a.p./Comune/Provincia |

| in relazione all'impianto |  |
| --- | --- |
| situato in | Via/Piazza/n. |
|  | C.a.p./Comune/Provincia |
| occupante dell'abitazione | Nome e cognome |

Caratteristiche degli apparecchi collegati all’impianto:

Marca, modello, descrizione, tipo, potenza

| Data di esecuzione |  |
| --- | --- |

DICHIARA

Di avere effettuato la prova di tenuta dell’impianto di distribuzione interna di gas, in conformità alla UNI 7129 cap. 3.4.

La prova di tenuta dell’impianto del gas va eseguita prima di collegare l’impianto al contatore e di allacciare gli apparecchi e prima della messa in servizio secondo UNI 7129 – cap. 3.6.

L’impianto del gas non ha parti non in vista.

L’impianto del gas ha parti non in vista. La prova di tenuta è stata eseguita prima della copertura delle tubazioni.

Prova di tenuta dell’impianto:

La prova di tenuta è stata effettuata con le seguenti modalità:

-	sono stati tappati provvisoriamente tutti i raccordi di alimentazione degli apparecchi ed il collegamento al contatore e sono stati chiusi i relativi rubinetti;

-	nell’impianto è stata immessa aria / gas inerte, fino al raggiungimento di una pressione di almeno 100 mbar;

-	dopo il tempo di attesa necessario alla stabilizzazione della pressione (non minore di 15 min), si è effettuata una prima lettura della pressione, mediante un manometro ad acqua o apparecchio equivalente, di sensibilità minima pari a 0,1 mbar (1 mm H2O);

-	trascorsi 15 min dalla prima lettura, è stata effettuata una seconda lettura: fra le due letture non è stata rilevata alcuna caduta di pressione.

-	trascorsi 15 min dalla prima lettura, è stata effettuata una seconda lettura: fra le due letture è stata rilevata una caduta di pressione. Le perdite sono state ricercate con l’ausilio di liquido tensioattivo (soluzione saponosa o prodotto equivalente), ed eliminate; le parti difettose sono state sostituite e le guarnizioni rifatte. Non sono state effettuate riparazioni con mastici o cianfrinature. Dopo l’eliminazione delle perdite, è stata ripetuta la prova di tenuta dell’impianto con esito positivo.

Tutti i controlli per la prova di tenuta hanno dato esito positivo.

I controlli per la prova di tenuta hanno dato esito negativo.

| Data |  | Firma |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Timbro e firma |