PROVA DI TENUTA DELL’IMPIANTO A GAS

DM 12.4.1996 – punto 5.6

VERBALE DI COLLAUDO
(Impianti per pressioni massime di esercizio comprese tra 0,04 e 0,5 bar – 6a specie)

| Il sottoscritto | Nome e cognome |
| --- | --- |
| in qualità di |  |
| della ditta installatrice | Ragione sociale |
| operante nel settore |  |
| con sede in | Via/Piazza/n. |
|  | C.a.p./Comune/Provincia |

| in relazione all'impianto |  |
| --- | --- |
| situato in | Via/Piazza/n. |
|  | C.a.p./Comune/Provincia |
| occupante dell'abitazione | Nome e cognome |

Caratteristiche degli apparecchi collegati all’impianto:

Marca, modello, descrizione, tipo, potenza

| Data di esecuzione |  |
| --- | --- |

Modalità di svolgimento della prova di tenuta:

La prova di tenuta è stata eseguita prima di mettere in servizio l’impianto interno e di collegarlo al punto di consegna ed agli apparecchi.

L’impianto non presenta parti non in vista.

La prova di tenuta delle parti dell’impianto non in vista ha preceduto la copertura delle tubazioni.

L’impianto non presenta tronchi in guaina contenenti giunzioni saldate.

La prova dei tronchi in guaina contenenti giunzioni saldate è stata eseguita prima del collegamento alle condotte di impianto.

La prova è stata effettuata adottando gli accorgimenti necessari per l’esecuzione in condizioni di sicurezza e con le seguenti modalità:

a)	sono stati provvisoriamente tappati tutti i raccordi di collegamento ad apparecchi e contatore;

b)	è stata immessa nell’impianto aria / gas inerte, fino a che è stata raggiunta una pressione pari a 1 bar (impianti di 6a specie);

c)	dopo il tempo di attesa necessario per stabilire la pressione (comunque non minore di 15 min), è stata effettuata la prima lettura della pressione mediante un manometro di idonea sensibilità minima;

d)	la prova ha avuto la durata di almeno 4 ore (tubazioni non interrate di 6a specie) e di 24 ore (tubazioni interrate di 6a specie);

e)	al termine della prova non si sono verificate cadute di pressione rispetto alla lettura iniziale;

e)	al termine della prova si sono verificate cadute di pressione rispetto alla lettura iniziale e si è proceduto come segue: le perdite sono state ricercate con l’ausilio di soluzione saponosa ed eliminate, le parti difettose sono state sostituite e le guarnizioni sono state rifatte, non sono state effettuate riparazioni con l’utilizzo di mastici o con cianfrinature, eliminate le perdite è stata eseguita una nuova prova di tenuta dell’impianto;

f)	la prova è stata considerata favorevole in quanto non si sono verificate cadute di pressione rispetto alla lettura iniziale. A seguito della prova di tenuta è stato redatto il presente verbale di collaudo dell’impianto.

| Data |  | Firma |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Timbro e firma |